| 索引号 | 113417230032537673 /202310-00047 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 广德市人民政府（办公室） | 组配分类 | 生态环境质量 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2023-10-12 14:59 |
| 内容概述 | 公开单位广德市住房城乡建设局公开项目43项采样点采样数量新东方水务公司水厂1份水样采样时段2023年9月检测单位铜陵首安水质检测公司执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质监测结果序号项目单位《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值监测结果范围最大值最小值平均值1总大肠菌群MPN/100mL不应检出未检出未检出未检出2大肠埃希氏菌MPN/100mL不应检出未检出未检出未检出3菌落总数CFU/mL100＜1＜1＜14砷mg/L0.01＜0.001＜0.001＜0.0015镉mg/L0.005＜0.0005＜0.0005＜0. | 关键词 | 城市给排水 |
| 信息来源 | 市住建局 | 浏览次数 | 111 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-10-12 14:59 |

## 2023年三季度广德市出厂水（43项）指标检测结果

| 公开单位 | 广德市住房城乡建设局 | 公开项目 | 43项 | 采样点 采样数量 | 新东方水务公司 水厂 1份水样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时段 | 2023年9月 | 检测单位 | 铜陵首安水质检测公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |
| 水质监测结果 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值 | 监测结果范围 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | / | / | / |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 24 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | pH单位 | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 117 | 117 | 117 |
| 35 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 450 | 29 | 29 | 29 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O₂计) | mg/L | 3 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1（指导值） | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 41 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 与水接触120分钟后，出厂水和末梢水限值≤3mg/L，出厂水余量≥0.5mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | / | / | / |
| 42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触12分钟后，出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L | / | / | / |
| 说明：1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供，执行标准为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，2、由于该水厂采用次氯酸钠消毒，因此检测指标采用游离氯，采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标19、20、41、42、43项不需检测。 |